Приложение N 4

к нормативу

по эксплуатации жилищного фонда

(ЖНМ-2004/01) - регламент подготовки к зимней

эксплуатации систем тепло- и водоснабжения

жилых домов, оборудования, сетей и

сооружений топливно-энергетического и

коммунального хозяйств города Москвы

АКТ

ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЯ

Мы, нижеподписавшиеся   представители  организации, с  которой заключен договор на теплоснабжение _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

владельца здания (управляющей организации) ______________________,

подрядной  организации  произвели  приемку  подготовленной  к зиме местной системы отопления здания (адрес) ________________________.

1. Результаты испытания и осмотра следующие:

1.1. При гидравлическом испытании  давление  было  поднято  до требуемого по инструкции ____________________________________ ати.

При этом:

а). по истечении 15 мин. после отключения пресса стрелка упала до ________ ати; в пределах норм;

б). удельная  утечка  воды  на  1  куб. м  объема не превышала нормативной ___________ л/ч/куб. м.

2. При   подготовке   системы  отопления  выполнены  следующие работы:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

а). по  элеваторным  узлам  и узлам управления (укомплектованы запорной и регулировочной арматурой,  КИП, подготовлены гильзы для термометров  и  штуцеры для манометров,  оборудование маркировано, диаметр сопла конуса - расчетный);

б). по  приборам  (поверхность нагрева отопительных приборов в жилых  помещения  и  на   лестничных   клетках   восстановлена   в соответствии  с  технической  документацией,  водоразборные  краны отсутствуют);

в). по  кранам  (установлена  предусмотренная проектно-сметной документацией исправная  запорная  и  регулировочная  арматура  на вводе в здание, по секциям, по стоякам и у каждого нагревательного прибора);

г). при независимой схеме присоединения системы:

- расширительный бак исправен,  линии связи с ЦТП и автоматика подпитки  в рабочем состоянии (к акту приложить гарантийное письмо с указанием сроков выполнения работ по  восстановлению  автоматики подпитки   расширительного   бака   по   согласованному  графику);

заполняется если РБ расположен в жилом здании;

- работает   на   подпоре   (согласовано   с   теплоснабжающей организацией):

д) обеспечен  доступ  в  подвальное  помещение  для  проверки состояния теплофикационного оборудования;

е)  изоляция   теплопроводов   в   подвалах,   на  чердаках  и лестничных клетках исправна.

3. Система   отопления  промыта  до  светлой  воды,  заполнена теплофикационной водой и обеспечена ее  подпитка  теплофикационной водой.

II. Выводы:

Система отопления  принята  к  эксплуатации  в зимних условиях _________ гг.

Представитель организации, с которой заключен договор на теплоснабжение_______

Представитель владельца

(управляющего здания) ____________________________________________

Представитель подрядной организации ______________________________